镀膜机用冷水机组招标技术规格书

1 设备名称

冷水机组

2 采购数量

1台（套）

3 设备运行机制

7*24小时稳定运行

4 设备技术要求

采购的设备用于2台镀膜机冷却。结合镀膜机对循环冷却水的工艺要求及冷水机组安装条件，确定的冷水机组主要技术要求如表1。

表1 冷水机组主要技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体结构 | 分体式冷水机组 |
| 2 | 内机占地 | 4000×2000（长×宽，单位mm） |
| 3 | 制冷量 | 不低于140KW |
| 4 | 压缩机 | 数量 | 2或4 |
|  |  | 控制方式 | 两组并联制冷，可独立或同时启动 |
| 5 | 水箱 | 材料 | 不锈钢 |
|  |  | 水箱储水量 | 运行时储水量不低于600L |
| 6 | 内循环泵 | 材料 | 不锈钢 |
|  |  | 压力流量 | 满足内循环系统需求 |
| 7 | 外循环泵 | 材料 | 不锈钢 |
|  |  | 水流量 | 每分钟大于300升 |
|  |  | 出水压力 | 每台镀膜机给水压力需求0.4MPa（变频控制） |
|  |  | 扬程 | 60米 |
| 8 | 出水温控范围 | 15～25℃连续可调 |
| 9 | 报警及保护装置 | 含压缩机过载/过热、高低压故障、水温等报警及保护 |
| 10 | 关键部件 | 压缩机 | 国际知名品牌压缩机 |
|  |  | 电气组件 | 合资或国内一线品牌 |
| 11 | 用水端接口型式 | 2台镀膜机均为Rp2英寸（凹螺口） |

5 设备制造及安装

设备生产厂商按该设备技术及使用要求进行制造及上门进行安装、调试。

6 付款方式

合同签订后付30%，安装调试验收合格并收到该设备全额增值税发票（13%）后付60%，质保金10%一年后付清。

7 交货期

收到预付款30%后1个月内交付。

8 质保及售后

质保期自验收合格之日起12个月。

通过电话或视频方式不能解决的故障，设备生产厂商需在72小时内到达现场。